ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного по ул. Краснопролетарская, д. 35
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  195 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	
	Фасад
	Утепление температурного шва (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры, замена (вентиль ф50-1шт). Частичная замена трубы (труба ф50-6м, резьба ф20-2шт, отвод ф50-2шт)  (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, запорной арматуры, сварка труб отопления. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	
	

	
	- подъезд
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка-3шт.
 (до 01.09.23)

	
	- подвальное помещение
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 35
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	195  кв.м.
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизия запорной арматуры отопления и горячего водоснабжения. 

	Ревизия запорной арматуры ГВС.-30 шт. Запорная арматура ХВС- 14 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-3шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 


	01.09.23

	4
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)
	1120 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	5
	Замена запорной арматуры отопления 
	Вентиль ф50-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Замена запорной арматуры холодного водоснабжения 
	Вентиль ф50-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена трубы холодного водоснабжения
	Ф50-6м, резьба ф20-2шт, отвод ф50-2шт.
	Текущий ремонт.
	01.09.23

	8
	Утепление температурного шва
	15 п.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
