    ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 6
г. Нижнеудинск




                                         «01»марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 2 кв.м. (до 01.08.23)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 кв.м. (до 15.05.23) 

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 3 кв.м. (до 01.06.23)

	
	Подвал
	

	-
	Подъезд
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Сварка труб горячей воды.           (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. Частичная замена запорной арматуры (вентиль ф20-2шт.)                (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов  и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. Сетей (Плавкая вставка 2шт.) (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

                                                               АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.6

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	130 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.23

	2
	Провести ремонт частичный ремонт шиферной кровли

	3 кв.м.
	Текущий ремонт 
	01.06.23

	3
	Частичное растрескивание отмостки

 
	2 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.08.23

	4
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.


	Ревизия запорной арматуры ГВС- 25 шт. Теплоизоляция труб ГВС. Сварка труб ГВС. 
Запорная арматура ХВС- 14 шт. 

 Ревизия запорной арматуры отопления – 52 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	5
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-2 шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры отопления

	Вентиль ф20-2шт. 
	Текущий ремонт 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.  

Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.
____________________________________________________________________________
