ПЛАН

 мероприятий по текущему ремонту по результатам весеннего осмотра многоквартирного дома по ул.  Пушкина, д. 35
г. Нижнеудинск




                                    «01» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  162 кв.м. (до 25.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 6 кв.м. , частичный ремонт коньковой доски 12 п.м. (до 01.07.23) Ремонт, восстановление вентиляционных шахт на чердаке (до 01.09.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Ремонт дверей
	Ремонт дверей в эл. щитовые 3,6 подъезд (до 01.09.23)

	-
	Подвал
	Ремонт площадок перед входом в подвал 1 и 4 подъезд (до 01.09.23)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам. Замена вентиля ф50-1шт. (01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам.(01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры по стоякам отопления. Частичная замена запорной арматуры (вентиль Ф50-1шт, кран шаровый ф80-4шт., ф20-6шт, сборка ф20-6шт, резьба ф20-10шт, ф15-4шт, ф25-4шт, заглушка с внутренней резьбой ф25-4шт.). Частичная замена трубы отопления (Труба ф76-2м, ф50-2м, ф25-20м.) (01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей (до 01.08.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Пушкина, д.35
г. Нижнеудинск




                                     «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Отсутствует  окраска цоколя по периметру дома

	162  кв.м.
	Окраска цоколя по периметру дома
	25.05.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 36 шт,
Запорная арматура ХВС- 18 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления 76 –  шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.08.23

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли,
Частичный ремонт коньковой доски


	6 кв.м.
12 п.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23

	5
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)


	6 подъездов
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Ремонт дверей в эл. щитовые  3,6 подъезд


	2 шт.


	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Ремонт площадок перед входом в подвал 1,4 подъезд
	0,6 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Ремонт вентиляционных шахт на чердаке над первым и  шестым подъездом
	Доска ф0,25-0,12 куб.м.
Лист оцинкованный - 6 кв.м.


	Текущий ремонт вентиляционной шахты, восстановление
	01.09.23

	9
	Замена запорной арматуры отопления
	Вентиль Ф50-1шт, кран шаровый ф80-4шт., ф20-6шт, сборка ф20-6шт, резьба ф20-10шт, ф15-4шт, ф25-4шт, заглушка с внутренней резьбой ф25-4шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	10
	Частичная замена запорной арматуры горячего водоснабжения
	Вентиль ф50-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	11
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Труба ф76-2м, ф50-2м, ф25-20м.
	Текущий ремонт 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

