ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 2а

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  130 м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Ремонт коньковой доски 4 п.м..(до 01.07.21) Ремонт вентиляционных шахт 2 шт. (до 01.09.21)

	
	Подвал
	

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Крыльцо
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия замена запорной арматуры. Сварка труб ГВС.                ( до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры.   (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	

	
	Система отопления 
	
	
	
	


	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена труб ф20-16м, ф32-3м, отвод ф20-5шт. Задвижка ф50-4шт. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов в подъездах и щитов ВРУ.     (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.2а

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	130 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.21

	2
	Провести ремонт коньковой доски
	4.п.м
	Частичный ремонт коньковой доски.
	01.07.21

	3
	Провести ревизию
запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Частичная замена трубы отопления.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 20 шт, сварка труб.

Запорная арматура ХВС- 12 шт.
Ревизия запорной арматуры отопления – 48 шт. Замена труб ф20-16м, ф32-3м, отвод ф20-5шт. Задвижка ф50-4шт.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, частичная замена труб отопления)
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	890 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	6
	Ремонт вентиляционных шахт
	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

